安 徽 省 社 会 科 学 院
计算机机房改造项目
内部控制体系建设项目
招 标 公 告
根据工作需要，我院就计算机机房改造、内部控制体系建设项目进行公开招标，欢迎具备条件的省内投标人参加投标。
本次招标分为“安徽省社会科学院计算机机房改造”和“安徽省社会科学院内部控制体系建设”两个部分，具体内容详见各部分采购需求。
报名方式：电话报名，报告单位名称、本人姓名、在单位所任职务、所投项目意向，是否进行过现场勘察。报名电话: 0551-63438310  刘先生。
投标时间及地点：投标文件接收时间2016年11月21日9:00—10:00（投标截止时间2016年11月21日10:00）；投标地点为安徽省社科院办公大楼516室。
开标时间地点：同投标截止时间（2016年11月21日10:00）。 地点：安徽省社会科学院办公楼5楼会议室。
招标人联系方式：刘先生  0551-63438310

                王先生  0551-63438394

附件一：投标人须知；
附件二：安徽省社会科学院计算机机房改造项目采购招标文件；
附件三：安徽省社会科学院内部控制体系建设项目采购招标文件。
附件一：投标人须知：
投标人须知前附表
	序号
	内容
	说明与要求

	1
	招标人
	安徽省社会科学院

	2
	项目名称
	1、安徽省社会科学院计算机机房改造；2、内部控制体系建设。

	3
	项目性质
	1、工程类；2、服务类。

	4
	标段划分
	□不分标段    (分为两个标段

	5
	付款方式
	机房改造项目：签订合同后，支付合同额30%的工程预付款，主要材料进场后，支付合同额60%工程进度款，项目验收合格后支付合同额95%，质保期满后支付剩余5%。
内控体系项目：验收合格并交付完整竣工资料后15日内支付至合同价款的80％，决算审计后15日内支付至审计最终定价的100%。

	6
	承包方式
	( 总承包  □其他专业承包

	7
	总包及分包规定
	投标人不得在中标后将工程转包给其它施工单位。如需专业分包，分包项目、内容及分包商须经招标人及监理单位同意和认可。

	8
	联合体投标
	□允许  (不允许

	9
	建设地点
	合肥市徽州大道1009号（卫岗）,招标人指定地点。

	10
	质量标准要求
	质量标准：验收合格

	11
	评标定标办法
	有效最低价法：1、资格审查（初审）；2、符合性审查；3、在有效标中按报价排序，定最低价为中标人，但不是唯一的。

	12
	资格审查方式
	资格后审

	13
	招标范围
	招标文件及补充答疑文件全部内容。

	14
	计价方式
	总报价

	15
	工  期
	合同工期 35 个日历天；以签订合同日期算起。

	16
	勘察现场
	自行勘察

	17
	标书份数及要求
	规范的投标标书一式三份（正一本，副二本），密封盖章。

	18
	投标文件编制要求
	招标人不提供投标文件格式（范本），请投标人按照常用格式规范编制标书的各项内容。标书要包括的内容：项目实施方案、技术和质量的保障措施、售后服务和招标文件响应承诺书、项目实施进度方案等；各种证件（书）复印件，法人授权委托书、投标函、投标报价、投标人（单位）基本情况等。

	19
	投标时间及地点
	2016年11月21日9:00—10:00（投标截止时间2016年11月21日10:00）；投标地点为安徽省社科院办公大楼516室。


	20
	开标时间及地点
	开标时间同投标截止时间，地点：安徽省社会科学院办公楼5楼会议室。

	21
	招标人联系方式
	刘先生  0551-63438310

    王先生  0551-63438394



	22
	开标注意事项
	投标单位法人或其授权委托代理人，必须在投标截止时间前到达开标地点，一是递交投标书，二是签到，三是随身携带身份证、法人证明或授权委托书（非法人）、企业营业执照、资质证书等原件（备查）。

	
	
	

	
	
	


说明：《投标人须知前附表》与各项目内容条款如有不一致的地方，以具体项目招标文件要求为准。
附件二：安徽省社会科学院计算机机房改造项目采购招标文件
安徽省社科院
计算机机房工程在线施工改造项目
招标要求与参数
2016年11月
投标人资质要求:

(1) 具有独立承担民事责任的能力且具有独立法人资格；需提供：
１）企业法人营业执照副本（复印件）
２）国家和地方税登记副本（复印件）
３）法人授权函（原件）及法人代表与被授权人身份证（正、反面复印件）
(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；需提供企业纳税证明和社保资料；
(5) 具有建筑智能化工程设计专项乙级及以上资质；需提供资质证书(复印件)
(6) 具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质；需提供资质证书(复印件)
(7) 具有安全防范技术资质二级及以上资质；需提供资质证书(复印件)
(8) 具有防雷工程设计丙级及以上资质及以上资质；需提供资质证书(复印件)
(9) 具有防雷工程施工丙级及以上资质及以上资质；需提供资质证书(复印件)
(10) 近三年类似单个机房业绩达到８０万人民币。
(11) 工期：35日历天完工。
(12) 质保要求：竣工验收合格之日起，整个机房系统质保期提供2年及以上的免费质保期。
(13) 付款方式：签订合同后，支付合同额30%的工程预付款，主要材料进场后，支付合同额60%工程进度款，项目验收合格后支付合同额95%，质保期满后支付剩余5%。
本项目不允许联合投标，投标人必须由法人代表或其委托代理人（须有法人代表签署的授权书）参加投标、开标仪式，在评标过程中随时接受评委就投标文件内容提出的质询，并予以解答。
技术需求：
项目概述
安徽省社科院中心机房于1998年建成后投入使用。经历年数已久，供配电、布线等系统线缆均不同程度出现破损等现象，原有机房内消防、防雷等系统均未建设；随着网络信息化系统的不断发展，考虑我院业务需求及远期设备扩容，机房现状已不能满足使用。
为满足我院3至5年信息化发展对信息中心系统基础环境的要求，完善网络及数据功能，支持和保障我院信息化系统安全稳定运行，须对中心机房进行在线改造建设。本项目以迁移安装老机房设备为主，新建机房基础设施为辅助，满足目前应用为基础，同时考虑到今后智能化技术的发展趋势，预留门禁、视频、精密空调等系统相关管线，便于各系统的扩容。设计原则须全面综合考虑系统的安全可靠性、高效性、易管理维护性、先进性、开放性、实用性、经济性、可持续发展性和舒适性的平衡。建设工程须遵循“投资合理，统一规划、立足现在、适度超前”的指导思想。
1.1 场地概况
在线改造机房位于办公楼四楼，规划建设面积约74m2。
[image: image1.jpg]009¢

13150




建筑图仅供参考，各投标单位根据现场及技术要求，绘制机房鸟瞰效果图及设计施工图。本工程为在线施工改造项目，各投标单位应编制详细的在线施工保障方案；保证机房改造期间各项设备能够安全稳定的运行。
建成后的机房须在保障我院计算机系统及网络设备安全、可靠、稳定地运行的同时，将满足长远发展的需求，并且其标准和性能符合我单位计算机信息中心机房的定位要求，各投标人须考虑地面楼板承重能力，采取有效的安全防护措施；机房建设须符合国家规范和标准的前提下力求实现“科技创新、绿色高效”的理念。
1.2 建设范围
整体建设应包括以下几个方面： 
· 装修、装饰系统工程 
· 供配电系统工程 
· 接地系统工程 
· 消防报警及手提式灭火系统工程
· 机房布线系统工程（含新增机柜及原机柜线路整理）
· 集中监控系统工程
1.3 建设依据及标准
为保障计算机系统的稳定可靠运行，我院中心机房建设须严格参照国家机房建设标准建设，各项设计指标参数参照《电子信息系统机房设计规范》(GB 50174-2008)C类标准。
各系统工程建设需求
1.4 装饰、装修系统工程
机房装修参考原则：
· 机房的装饰建设须满足《电子信息系统机房设计规范GB50174-2008》对计算机机房的洁净度和特殊介质的存放要求。
· 在充分考虑各类服务器设备、网络系统、空调系统、UPS系统等设备安全运行的前提下，须达到美观、大方的风格，富有现代感。
· 机房装饰用材应选用气密性好、不起尘、易清洁、符合环保要求、在温度和湿度变化作用下变形小、具有表面静电耗散性能的材料，并满足防火、防潮的要求。
· 充分考虑环保因素，有利于工作人员的自身健康。
· 机房内所有材料均为阻燃或难燃材料。
1.4.1 拆除及防尘处理
对机房区域内原有装修物进行拆除，拆除时须特别注意成品保护，因施工单位造成的原因导致原有系统无法使用，施工单位须承担责任，将原有系统恢复并保证其正常使用。
机房区域敷设地板前，应将楼板底面清理干净，涂刷“防尘漆”做防尘处理，涂刷漆以不掉色、不起壳、色彩均匀及不露底为标准。
1.4.2 吊顶
保留原有装饰顶面，因装修需要，对局部进行拆除、恢复并修补。
1.4.3 地面
机房区地面均须采用600×600×35mm全钢抗静电活动地板，选用可调整金属支架，地板支架及附件应选用原厂配套产品。
地板上钢板厚度为0.7mm，下钢板厚度为0.6mm，贴面为1.0mm防静电HPL贴面。支架为30板面加厚支架，横梁为1.0mm横梁。
出入口应充分考虑人员和设备搬运方便进行分类设计。
1.4.4 墙、柱面
墙、柱面装修材料应具有防火、防静电、保温等特性。
机房区墙面应采用C75轻钢龙骨架空、外饰≥0.5mm厚羊脂白色热熔锌复合彩钢板。顶棚内和地板下墙面需做封闭处理，彩钢板拼接缝采用U型卡装。
踢角线应采用0.8mm厚发纹不锈钢饰面。 
复合彩钢板要求：饰面≥0.5mm厚热熔镀锌钢板，内衬12mm厚石膏板。燃烧性达到GB8624 A级，表面漆膜厚度≥20um，表面光滑、无色差。
1.4.5 保温节能
精密空调区内墙面与C75轻钢龙骨之间应填充20㎜厚阻燃橡塑保温板做保温处理；精密空调区在地面及地板下一周墙面采用铝泊面30mm厚阻燃橡塑保温板作保温处理，保温板连接应用专用胶带粘接。
1.4.6 门、窗
防火玻璃隔断入口处应采用有框防火玻璃平外开门，0.8mm厚不锈钢包边框，必须做好隔音保温措施。对外出口处需用钢质防火门，防火门尺寸必须满足消防验收要求。
机房区域窗户必须做好防水处理后作封闭处理。封闭前玻璃上贴不透明玻璃防爆膜处理。
1.4.7 分区隔断
分区之间的隔墙采用防火玻璃隔墙，玻璃规格为：12mm厚。
隔墙框架须采用40×60mm方钢制作隔断骨架、密度板做基层，外饰0.8mm厚发纹不锈钢板；方钢骨架内玻璃面积均须满足消防验收规范。
1.4.8 办公家具
监控室须配置监控操作台等家俱。
操作台：
· 板    材：板材具有宜清洗、防划痕等特点。
· 贴    面：具有宜清洗、防划痕等特点。
· 基    材： “露水河”牌刨花板，绿色环保产品甲醛释放量≤9mg/100g，符合国标E1级标准。
· 封    边：2mmPVC胶边，进口热溶胶。封直边。
· 脚    架：宝钢优质钢结构框架。
1.4.9 灾害防护
机房配电柜、UPS主机、电池柜、精密空调（预留一台）、灭火柜（预留一台）等设备安装时应制作专业安装固定支架；机房区需配置驱鼠器材。
1.5 供配电系统
科学合理的供配电系统是保证计算机设备安全运行的先决条件。因此，机房的建设必须建立一个可靠、科学、综合性强的供配电系统。
依据《电子信息系统机房设计规范GB50174-2008》规定：电子信息系统供电电源质量根据电子信息系统的性能、用途和运行方式（是否联网）等情况，电源质量分级可划分为A、B、C三个等级：
	级别
	
	
	

	指标
	A级
	B级
	C级

	项目
	
	
	

	稳态电压偏移范围（％）
	±3
	±3
	±5

	稳态频率偏移范围（Hz）
	±0.5
	±0.5
	±0.5

	电压波形畸变率（％）
	<5
	<5
	<5

	允许断电持续时间（ms）
	0～<4
	0～<10
	——

	零地电压（V）
	<2
	<2
	<2



为了保证中心机房工程计算机系统的可靠运行，本工程供配电系统依照B级标准进行设计。
1.5.1 供配电系统需求
· 配电系统频率：50Hz，
· 配电系统电压：380V/220V；
· 配电系统线制：三相五线制/单相三线制。
· 机房总功率为：含20％的冗余量。
(1) 机房区市电配电系统：直接为机房内的UPS主机、机房区域照明、精密空调、维修等相关设备供电，对不同相位分配均衡负载。
(2) 机房区UPS配电系统（利用已有设备）：由供电电源经UPS稳频、稳压、调整电压波形后为服务器、网络设备等供电，同时也为UPS后备电池充电；当遇到市电供电线路断电时，UPS后备电池立即放电，经UPS逆变后给计算机设备不间断供电。
1.5.2 配电设备需求
(1) 须配置一台综合配电柜。
市电配电柜柜体规格为(mm): 400厚*800宽*2000mm高，前玻璃门，后网孔门，可前后开门。
配电柜内断路器、开关等元器件选用：施耐德、ABB、西门子
配电柜内非UPS供电回路上应设消防联动装置及应急开关，主开关应装有分励脱扣器和辅助接点；应考虑留出一定的备用容量。
配电柜内母线、接地排及各种电缆、导线、中性线、接地线等必须符合国家标准，并按国家规定的颜色标志编号；配电柜内各种开关、手柄、操作按钮标志清楚。绝缘性能符合国家标准GBJ232-82《电器设备交接实验标准篇》中的要求，不小于0.5MΩ。
各机柜设备必须配备双回路UPS电源供电。电源应采用16A工业连接器与16A 8位PDU电源模块连接方式供电。
1.5.3 照明系统
利用已有日常照明灯具，部分须更换灯管。
应急照明灯具需采用冷光源嵌入式3寸筒灯，由UPS不间断电源直接供电。
机房区必须配置消防应急疏散照明及安全出口指示灯。
照明与应急照明必须实现联锁功能。
1.5.4 配电线路设计
· 机房区供电线路须采用放射式配电方式。计算机、网络设备机柜强电线缆、线槽均采用下走线布线方式；其它的电力电缆均采用金属线管、线槽吊顶上、地板下架空铺设。
· 市电维修及新风设备线缆须采用阻燃铜芯线（ZRBV）；
· 计算机网络设备机柜线缆须采用阻燃铜芯软电缆（ZRYJV）；
· 精密空调设备线缆须采用阻燃铜芯电缆（ZRYJV）；
· 照明线路穿镀锌（KBG）钢管暗敷或在吊顶内穿钢管明敷。
· 所有线路及管线采用国标标准。
1.6 接地系统
机房装修所采用的导线须符合消防安全。室内导线全部采用新型阻燃电线、电缆。为防止漏电危及人身安全和防电磁干扰，所有金属线槽、金属线管必须全部可靠连成一体并可靠接地。
本机房要求采用联合接地方式（检测合格后方可使用），要求接地电阻≤1Ω，零地电压＜2V。接地点的位置与接地路由须明确。
机房内各系统接地均接入等电位接地汇流箱，并用1根50mm2铜芯线引至大楼联合接地端子，与大楼等电位接地系统公用一组接地装置。
机房等电位连接：在机房各设备区内，用30mm*3mm的铜排做一组网格状等电位连接母排，铜带用绝缘支架架空敷设, 采用线径为ZRBVR6mm2铜芯线以最短距离形成结构相连将计算机设备的直流工作接地以最短距离连接到铜排上，再引入配电柜的逻辑接地汇流排，并用一根ZRBVR50mm2铜芯线引至机房室外接地端子。
抗静电保护地：本工程各分区内用40mm*40mm*4mm的镀锌角钢各做一组等电位连接带。将各分区的墙、顶、地的金属结构体、机柜、机架等所有不带电的金属构件与该保护地近距离用特殊施工工艺做等电位连接，采用线径为ZRBVR6mm2，同时与机房安全工作接地、防雷地等以最短距离形成结构相连，并用一根ZRBVR50mm2铜芯线引至机房室外接地端子。
· 机柜接地安装两根6mm2不同长度的接地线，分别就近接至地板下30*3mm镀锡紫铜排组成的等电位接地网格的经、纬铜母排上；
· 机房内所有有接地要求的设备（包括所有机柜）、线路、金属管槽均应按相应规范，准确、可靠地做接地处理；
· 接地汇流排上的每个螺丝只能接一根地线，接地线接触良好并做好防氧化处理，采用接插件连接。
1.7 消防报警及手提式灭火系统
1.7.1 消防报警系统需求
报警保护区域：机房区。
消防报警系统为区域式报警系统，各机房区为二级保护对象。
应根据《GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范》，安装消防火灾自动报警系统设备。火灾自动报警系统必须具备和自动灭火设备、空调、通风、排风、配电系统联动，能自动切断电源、关闭风门。具备与大楼值班室联网报警。
消防通道处门应向疏散方向开启。机房区出口处必须配置安全出口标志灯、机房区内配置消防应急照灯、排风、排烟设备。
消防控制区新风、排烟机管道穿墙处应设防火阀装置。
机房区配置手提式灭火器2组（4只）。
1.8 机房弱电布线系统
布线设备、线缆、信息插座等均须设置不易褪色、脱落和磨损的标识，标识可采用颜色、图形、文字、编号或它们的组合。安装牢固并符合工艺要求。
铜缆布线及模块需全部采用六类非屏蔽系统，全进口产品。
六类非屏蔽PVC线缆需采用十字骨架，25年质保，模块采用DCM技术，具有免工具安装功能。
(1) 主机房内机柜（5台）每台须敷设12根六类网线，机柜内安装1只24口配线架+1只1U理线架，方便各类线缆的整理。
(2) 每个工作位须配备2个六类信息点。
(3) 预留机柜设备线缆、走线槽均敷设到位，机房内弱电布线采用上走线方式。
(4) 布线须使用标识系统，内外网的数据信息插座能够明显区分开；本工程中数据、语音须采用不同标签加以识别，标识可采用颜色、图形、文字、编号或它们的组合。
(5) 对原有3台机柜设备线路进行整理。
★布线产品技术需求：
六类非屏蔽PVC线缆采用十字骨架，线缆25年质保，模块采用DCM技术，具有免工具安装功能，以下参数要求生产厂商提供相关的证明材料。
(1) 面板
a) 环保设计，低烟无卤
b) 45度斜角设计
c) 能够配备彩色防尘盖，进行颜色标示管理，容易更换模块
(2) 六类信息模块
a) 须具有免工具安装功能
b) 须具有线对平行安装技术
c) 无铅外表覆盖以及无卤材质
d) 100%机器产品生产在线测试
e) 须采用DCM设计，直接连结模块化设计
f) 完美的支持10G万兆以太网
g) 第三方机构对产品的测试
h) 金属接触点在上，非传统在下，更好的防尘设计
(3) 水平线缆
a) 六类线缆须采用 “中心扭十字骨架”技术，为国际标准所支持，具备更好的性能。
(4) 六类非屏蔽配线架
a) 须具有免工具安装功能。
b) 模块可独立拆卸，每个端口进行标示
c) 无铅镀层以及无卤材质
d) 100%机器产品生产在线测试
e) 可以配颜色管理系统
f) 配备后理线系统
g) 上下交错，更大程度减少模块间的干扰
(5) 六类跳线
a) 环保设计，低烟无卤
b) 须采用最为先进的IDC连接设计，连接牢固稳定，并不是传统穿刺
c) 接头为稳固的全金属
d) 内部特殊的支架设计，保证双绞线平衡结构
测试
保证布线系统通过六类标准测试，合格率100%，并提供测试报告。
1.9 机柜设备
须采购2台19英寸、600 mm X1000 mm X2000mm 42U标准机柜，安装机柜时与弱电布线工程同步进行。
技术参数：
1、投标人所投机柜需提供原厂针对本项目的项目授权书原件及原厂针对本项目原厂质保证明；标★号参数须提供厂家盖公章证明其满足。
2、★高通风率六角网孔前门及双开六角网孔后门及三段式快开侧门，一揽子解决机械保护、通风散热、外部观察机器运行状态三方面的使用问题；通风率达到了71.2%；
3、★型材焊接框架，最大静载达1600KG；
4、双开后门设计，使后门回转半径半径变小，有效节省机房使用空间；
5、前后为圆形通风孔的上下框；
6、★SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条2.0mm，托盘2.0mm，骨架和安装梁1.5mm，其他1.2mm；
7、表面处理:方孔条和安装梁镀蓝锌；其余脱脂、磷化、静电喷塑；
8、防护等级:IP20 ；
9、机身自重控制在80～120kg左右。
10、符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491;PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92标准；兼容ETSI标准。
1.10 集中监控系统工程
机房区需配置一套机房动力与环境监控系统，实现对机房环境、动力全方位的监控，具备真正实现无人值守、现代化高端机房。该系统应提供美观友好的监控画面，发现异常可自动报警，确保机房各系统的可靠运行。机房集中监控系统具备远程和本地完全一致操作界面的功能。
监控服务器需采用嵌入式服务器。监控服务器与各子系统通讯，完成实时数据采集和控制，同时提供网络服务。
机房监控系统将包含有以下分系统： UPS后备电源监控系统、配电监控系统、温湿度监控系统、消防监控系统等；须预留门禁、视频监控管线，同时系统支持扩展精密空调、漏水报警监控等。
1.10.1 系统结构要求
· 为方便使用，机房环境监控系统需同时支持B/S、C/S两种方式，管理人员可通过内网、外网进行监控或管理；使用IE浏览时应无需安装任何软件。
· 系统整体设计需采用分布式结构，以提高系统整体工作效率，并为将来的维护和扩展提供便利。
· 系统软、硬件均需采用模块化结构，以提高系统稳定性，并为将来的维护和扩展提供便利。
· 系统设备需使用标准的8通道采集模块，各子系统之间相对独立；前端机房内某一子系统出现问题时只需更换相应模块，无需停止系统运行，对其它子系统不产生任何影响。
· 系统软件平台具备多个满足国际标准的可向上集成的数据接口，如OPC、ODBC、DDE、API等接口，以方便向上集成及二次开发的需要。
1.10.2 平台性能及功能
	运行环境
	集中监控平台必须运行于中文Windows2003SERVER/2008SEVER操作系统，采用MySQL数据库。

	数据采集响应时间
	机房数据采集时间<1S；
远程监控数据刷新时间<3S；
短信、电话报警发出响应时间<3S。

	集中平台支持总数据点数
	>100,000个AI/AO/DI/DO点；

	系统界面
	全中文、图形化、支持3D电子地图；界面结构层次清晰，实时反映数据状态，场景仿真。鼠标控制，操作简单，可根据现场情况随意定制主界面和各个子系统的界面。SERVER及IE均采用模块结构，当用到何种设备时，才装载此设备所需的模块，未用到的模块不用装载。

	权限管理
	支持10级以上的权限级别，可根据用户的不同自由组合权限，整体过程支持由用户自定义完成；具有用户操作日志记录功能；具有登录后自动注销功能，注销等待时间需可以由用户自由设置。

	健康管理
	嵌入式主机系统死机、停机、崩溃时，具有自动重启功能，支持高可靠性多系统冗余设计扩展，并预留冗余热备功能接口。 

	报警管理
	具备多媒体语音报警、短消息报警、电话语音报警、电邮报警等多种方式；报警级别至少10级，可根据级别设定报警方式；报警发生时系统界面可自动跟踪；特殊报警可人工屏蔽；报警具有详细的检索查询器及报表生成工具；具有确认过程，可录入处理意见和结果；具有精确定位能力。

	逻辑联动管理
	支持温湿度—空调等各种联动，联动内容可自定义，过程无需底层编程，采用策略组态模式，可由用户自由更改逻辑关系；设置简单，无需编程，直接通过图形化界面实现联动设置。

	扩充能力
	预留有日后增加设备的扩容接口，具有随发展变化持续扩容能力；可以在不停止监控系统运行的情况下进行监控对象的增加和监控点的增加，避免出现升级时的监控盲点。


1.10.3 监控功能要求
市电监测：监测市电进线回路的各种参数如三相电压、三相电流、各相电压、相电流、频率、有功功率、功率因数、无功功率、视在功率、有功电度、无功电度等。
UPS监测：在UPS供应商提供UPS通讯协议的情况下，可以监测协议提供的所有参数和状态。参数包括输入输出电压、电流、频率、功率、蓄电池组的电压、后备时间、温度等；状态包括整流器、逆变器、电池、旁路、负载等部件的状态；对各种报警状态进行记录和报警处理。
温湿度：通过采集温湿度传感器所监测的温度和湿度数据，以直观的画面实时记录和显示机房各区域的温湿度数据及变化曲线，以及越界报警信息处理。可设置相对的阀值，包括高温、低温、潮湿和干燥报警阀值，当机房的温湿度超过此阀值，系统自动进入报警程序。
消防监测：对机房内1路由消防控制箱提供的干接点信号进行实时火警监测，一旦发生报警通过监控平台发出对外报警。
技术指标：
管理服务器：
· 需同时具有数据通信接入端口，可实现设备监控与安全管理的无缝整合，设备监控可使空调系统、温湿度系统实现智能化联动扩展；
· 内嵌WEB服务器，支持通过WEB浏览器直接访问（B/S）实现监控；
· 可脱网运行，独立进行数据采集、存储、联动控制、报警判断、故障诊断等；
· 使用专用的嵌入式操作系统，可防病毒和网络攻击的干扰； 
· 可远程维护、管理，使用专用工具进行参数配置、系统扩容、升级等；
· 可多台设备并联，通过集中管理软件实现更高层次管理；
· 具备8个RS485接口、1个RS232接口；
· 内置看门狗功能：当系统无响应的时候，硬件自动重启，无需人为干预和维护。
· 2U标准机架式安装
· 嵌入式硬件结构，低功耗、散热低、低噪音，抗震性能好，适应恶劣环境
温湿度传感器
· 显示：LCD数码显示测量值，支持现场查看温湿度数值 
· 测湿范围：0～100％RH 精度：±3%RH 
· 测温范围：－10～50℃ 精度：±0.5℃(25℃) 
· 串行输出：RS485 
采集模块
· 输入通道：8
· 隔离：6路差分和2路单端隔离
· 隔离电压：5000Vrms
· 数字电平 0：+1V max
· 数字电平 1：+4~+30V
· 输入阻抗：3K ohms
· 功耗：0.6W
· 电源输入：+10V~+30V
· 带LED显示
通信模块
· 协议：两线RS-485(DATA+,DATA-)
· 连接器：可插拔端子
· 速率：  从300到115200bps
· RS-485电路最多可接入256个模块
· DS-7520隔离位置：RS-232端
· 电源：  +10V到+30VDC
· 功耗：  2.2W(最大)
· 内置“自适应”电路，支持多种速率多种数据格式
· 模块自带3000V隔离
数字量输入输出模块
· 输出通道：5
· 继电器类型：FormA
· 触点容量：5A@250VAC，5A@30VDC
· 浪涌电压：4000V
· 吸合时间：6mS Max
· 释放时间：3mS Max
· 最小无故障时间：10^5 ops
· 输入通道：4
· 隔离：单端隔离
· 隔离电压：3750 Vrms
· 数字电平 0：+1 Vmax
· 数字电平 1：+4~+30V
· 输入阻抗：3K ohms
· 功耗：1.3W
· 带LED显示
智能电量仪
· 全电量测量，可完全替代传统电量变送器
· 采用多种抗干扰和保护措施，保证设备稳定、可靠
· RS485通讯接口、MODBUS标准协议，方便进行网络通讯 
· 独立显示模块设计，可任意查询数据，现场编程，调整工作参数
· 同时支持交流、直流电源输入；
· 产品质量和先进性达到国际同类先进水平
· 实时测量：电流、电压、功率、频率等
· 两行液晶显示测量数据
· 面板指示灯清晰显示输入、输出、RS485通讯状态
· 掉电后可保存设置参数
· 电流、电压精度：0.5%
· 功率、电量精度：1.0%
· 频率：0.1HZ
转换模块
· 输入通道：      8
· 连接器：        可插拔端子
· 输入信号：      交流100~450V
· 输出信号：      直流5~8V
· 电源：          +10V到+14VDC
· 功耗：          2.2W(最大)
项目清单
	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	参考品牌
	规格、型号

	子项目名称：1.装饰装修系统
	

	 
	一、拆除工程（墙、地、隔断等）
	项
	1.00 
	现场制作
	　

	 
	二、地面部分
	　
	　
	　
	　

	1
	地面防尘漆处理
	㎡
	83.10 
	大光、飞虎、吉人
	 

	2
	地面保温处理（铝箔面）
	㎡
	58.00 
	赢胜、华美、福乐斯
	30mm B1级防火

	3
	▲抗静电地板
	m2
	72.00 
	汇丽、华辰、美露
	600mm×600mm×35mm

	4
	不锈钢收口条
	m
	5.00 
	国产优质
	1mm

	5
	入口制安
	套
	2.00 
	国产优质
	 

	6
	40*40镀锌角钢支架及附件
	m
	76.00 
	国产优质
	40×40×4

	 
	三、墙柱面部分
	　
	　
	　
	　

	1
	内墙柱面C75轻钢龙骨及其附件
	㎡
	92.40 
	国产优质
	C75

	2
	温控区墙面保温板
	㎡
	65.10 
	国产优质
	20mm

	3
	▲内墙柱面彩钢板饰面
	㎡
	65.10 
	汉耐铁、格满林、捷林格
	0.5

	4
	不锈钢面层踢脚线(含基层)
	m
	46.20 
	国产优质
	0.8mm

	 
	四、顶面部分
	　
	　
	　
	　

	1
	顶板拆除及恢复（利旧）
	项
	1.00 
	现场制作
	 

	 
	五、隔断部分
	　
	　
	　
	　

	1
	隔断玻璃用防火玻璃
	㎡
	12.11 
	蓝实、金刚、于氏
	12mm

	2
	玻璃隔断方钢骨架
	㎡
	19.60 
	国产优质
	40×60mm

	3
	玻璃隔断不锈钢贴面
	㎡
	14.00 
	国产优质
	0.8mm

	4
	玻璃隔断上下不燃板封堵
	㎡
	4.48 
	国产优质
	　

	 
	六、门窗及灾害防护部分
	　
	　
	　
	　

	1
	钢制防火门
	㎡
	5.19 
	步阳、盼盼、扬子
	防火

	2
	防火玻璃门
	m2
	1.89 
	蓝实、金刚、于氏
	10mm

	3
	防火玻璃门边框
	m2
	1.89 
	国产优质
	　

	4
	不锈钢包边框
	m2
	1.89 
	国产优质
	0.8mm

	5
	地弹簧
	套
	1.00 
	国产优质
	　

	6
	不锈钢拉手
	副
	1.00 
	国产优质
	　

	7
	窗户防水处理
	项
	1.00 
	国产优质
	 

	8
	窗户贴不透明防爆膜
	项
	1.00 
	国产优质
	 

	9
	轻钢龙骨不燃板封窗
	项
	1.00 
	国产优质
	 

	10
	门洞扩大（含粉饰）
	项
	1.00 
	国产优质
	 

	11
	超声波驱鼠器（含电源）
	个
	1.00 
	国产优质
	 

	12
	精密空调室内机支架安装
	套
	1.00 
	现场制作
	L50角钢

	13
	UPS主机支架安装
	套
	1.00 
	现场制作
	L50角钢

	14
	电池柜支架安装
	套
	3.00 
	现场制作
	L50角钢

	15
	配电柜支架安装
	套
	1.00 
	现场制作
	L50角钢

	16
	灭火柜支架安装
	套
	1.00 
	现场制作
	L50角钢

	17
	外界连接的管、线、槽口用专用防火泥封堵
	项
	1.00 
	现场制作
	　

	18
	垃圾清运费
	项
	1.00
	现场制作
	　

	19
	材料二次搬运费
	项
	1.00
	现场制作
	　

	20
	在线施工现场保护费用
	项
	1.00
	现场制作
	　

	 
	六、办公家具部分
	　
	　
	　
	　

	1
	监控操作台
	张
	2.00 
	国产优质
	W1200*D600*750mm

	子项目名称：2.供配电系统
	　
	　

	一
	配电柜、插座设备 
	　
	　
	　
	　

	1
	市电配电柜
	台
	1.00 
	定制
双电源柜
	 空开为西门子、施耐德、ABB

	2
	10A五孔插座
	套
	8.00 
	西蒙、TCL、鸿雁
	10A五孔

	3
	16A工业连接器（5台机柜）
	套
	10.00 
	怡达、曼耐柯斯、菲英达
	16A 三孔 

	4
	8位16APDU插排（5台机柜）
	套
	10.00 
	TOP、APC、菲英达
	8位 16A

	二
	照明系统
	　
	　
	　
	　

	1
	日常照明灯具利旧
	　
	　
	　
	　

	2
	应急筒灯
	套
	6.00 
	松叶、飞利浦、松下
	3寸

	3
	翘板开关
	只
	2.00 
	西蒙、TCL、鸿雁
	　

	三
	线、管、槽部分
	　
	　
	　
	　

	1
	阻燃铜芯线
	m
	200.00 
	远方、远东、铜泉
	 ZRBV-2.5mm2

	2
	阻燃铜芯线
	m
	50.00 
	远方、远东、铜泉
	 ZRBV-4mm2

	3
	阻燃铜芯软电缆
	m
	150.00 
	远方、远东、铜泉
	ZRYJV-3*4mm2

	4
	阻燃铜芯电缆（精密空调）
	m
	10.00 
	远方、远东、铜泉
	ZR-YJV5*6mm²

	5
	总进线电缆（数量暂定）
	m
	50.00 
	远方、远东、铜泉
	ZRYJV-4*35+1*16mm2

	6
	镀锌桥架
	m
	10.00 
	正安、中旺、东亚
	100*50mm

	7
	镀锌电管
	m
	200.00 
	成龙、鹏凌、华易
	　

	8
	金属线盒
	个
	50.00 
	国产优质
	86型

	9
	金属软管
	m
	20.00 
	国产优质
	　

	10
	UPS及空调系统利旧
	　
	　
	　
	　

	三
	1KV以下供配电系统调试
	系统
	1.00 
	　
	　

	子项目名称：3.接地系统
	

	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	备注

	
	
	
	
	产品品牌
	规格、型号

	1
	机房逻辑接地紫铜牌
	米
	10.00 
	国产优质
	30*3

	2
	铜牌支撑
	套
	17.00 
	国产优质
	　

	3
	辅 材
	组
	1.00 
	国产优质
	　

	4
	等电位体安装
	组
	1.00 
	远方、远东、铜泉
	BVR6mm2

	5
	接地断接箱
	组
	1.00 
	　
	　

	6
	接地线引线(数量暂定)
	米
	50.00 
	远方、远东、铜泉
	BVR50mm2

	7
	检测室外接地桩
	项
	1.00 
	防雷专项人员检测

	子项目名称：4.消防报警及灭火系统工程
	　

	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	备注

	
	
	
	
	产品品牌
	规格、型号

	一
	消防报警部分
	　
	　
	　
	　

	1
	火灾报警控制器
	台
	1.00 
	海湾、泛海三江、能美
	最大容量为242个地址编码点； 

	2
	智能电源箱
	台
	1.00 
	海湾、泛海三江、能美
	额定输出容量：DC24V、4A；电源：主电为交流220V+10%-15%，内装DC24V 7Ah 密封铅电池作备电

	3
	感烟探测器连底座
	只
	9.00 
	海湾、泛海三江、能美
	智能光电，工作电压：总线24V ；编码方式：十进制电子编码 

	4
	感温探测器连底座
	只
	12.00 
	海湾、泛海三江、能美
	智能电子差定温感温探测器 

	5
	消防警铃
	只
	3.00 
	海湾、泛海三江、能美
	工作电压:DC24V+-15%（无极性）；工作电流：不大于23mA；输出声级：﹥90db

	6
	声光报警器
	只
	3.00 
	海湾、泛海三江、能美
	声音为火警声，声压高达85dB，利于引起现场人员注意

	7
	控制模块
	只
	4.00 
	海湾、泛海三江、能美
	输出为有源输出或无源输出方式； 输入、输出具有检线功能。可与无源触点连接。为电子编码。

	8
	安全出口灯
	套
	3.00 
	国产优质
	　

	9
	应急灯
	套
	3.00 
	松叶、飞利浦、松下
	　

	10
	管内穿线
	m
	150.00 
	远方、远东、铜泉
	ZR-RVS2*1.5

	11
	管内穿线
	m
	150.00 
	远方、远东、铜泉
	ZR-RVS4*1.5

	12
	管内穿线
	m
	80.00 
	远方、远东、铜泉
	ZRBV1*2.5

	13
	镀锌电管
	m
	200.00 
	成龙、鹏凌、华易
	KBG Ф20

	14
	金属线盒
	个
	40.00 
	国产优质
	86型

	15
	金属软管
	米
	40.00 
	国产优质
	Ф20

	16
	自动报警系统调试
	系统
	1.00 
	　
	　

	17
	提式灭火器
	组
	2.00 
	国产优质
	每组2只+箱子

	子项目名称：5.▲综合布线系统
	　

	1
	六类四对非屏蔽双绞线(5台机柜)
	米
	500.00 
	瑞士R&M、泛达、康普
	六类非屏蔽PVC线缆采用十字骨架，线缆25年质保

	2
	六类非屏蔽模块
	个
	128.00 
	瑞士R&M、泛达、康普
	模块采用DCM技术，具有免工具安装功能

	3
	六类24口配线架(空架)
	个
	10.00 
	瑞士R&M、泛达、康普
	六类非屏蔽

	4
	理线架
	个
	10.00 
	瑞士R&M、泛达、康普
	六类非屏蔽

	5
	双口面板
	个
	2.00 
	瑞士R&M、泛达、康普
	双口

	6
	镀锌桥架及配件
	m
	12.00 
	国产优质
	　

	子项目名称：▲6.集中监控系统
	

	一
	供配电监控系统
	　
	　
	　
	　

	 
	配电参数检测
	　
	　
	　
	　

	1
	电量检测仪
	个
	1.00 
	共济、艾默生、APC
	 

	2
	通讯转换模块
	个
	1.00 
	共济、艾默生、APC
	232转485

	3
	电量仪软件接口模块
	个
	1.00 
	共济、艾默生、APC
	 

	二
	UPS设备监控
	　
	　
	　
	　

	1
	通讯转换模块
	个
	1.00 
	共济、艾默生、APC
	232转485

	2
	UPS软件接口模块
	个
	1.00 
	共济、艾默生、APC
	 

	三
	温湿度检测 
	　
	　
	　
	　

	1
	温湿度传感器
	个
	2.00 
	共济、艾默生、APC
	 

	2
	通讯转换模块
	个
	1.00 
	共济、艾默生、APC
	232转485

	3
	温湿度软件接口模块
	个
	1.00 
	共济、艾默生、APC
	 

	八
	消防系统监测
	　
	　
	　
	　

	1
	开关量采集模块
	个
	1.00 
	共济、艾默生、APC
	 

	2
	继电器
	个
	1.00 
	共济、艾默生、APC
	24V

	九
	主体配置
	　
	　
	　
	　

	1
	嵌入式服务器
	台
	1.00 
	共济、艾默生、APC
	 

	2
	嵌入式平台软件
	套
	1.00 
	共济、艾默生、APC
	含扩展功能 

	3
	GSM短信模块
	套
	1.00 
	共济、艾默生、APC
	 

	5
	远程监控平台软件
	套
	1.00 
	共济、艾默生、APC
	正版

	6
	模块箱
	套
	1.00 
	共济、艾默生、APC
	　

	7
	12V工业电源
	套
	1.00 
	国产优质
	DC12/10A

	8
	管、线等辅材
	批
	1.00 
	国产优质
	配套

	子项目名称：7.预留管线
	

	1
	进排水管及阀门
	项
	1.00 
	国产优质
	精密空调使用

	子项目名称：8.新增机柜及原机柜设备整理
	

	1
	▲服务器机柜
	台
	2.00 
	图腾、智廷、APC
	600X1000X2000mm 42U

	2
	原有机柜线缆整理
	台
	3.00 
	　
	不含开机、调试、备份等


注：项目需求中提供了参考品牌（或型号）等，投标人应按照招标需求选择产品，产品技术指标应满足或高于招标技术要求。
（1） 本工程质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限。带▲的设备，投标人需要提供原厂或国内总代理出具的授权书和售后服务承诺函，明确注明原厂质保2年（投标人需购买除免费质保期外的额外服务，满足2年要求）。
（2） 技术要求中标注“★”号的指标和条款为主要设备的关键性要求，投标人必须逐条响应并满足，且不得仅注明“响应或满足”，须提供相关证明材料进行说明，否则视为未响应招标文件，作无效标处理。
（3） 须对本次工程提供详细售后服务承诺，并提供详细的售后服务维保计划（原则上每年不少于4次巡检）。
（4） 招标人保留在品牌范围内选择品牌的权利。
（5） 各投标人对整个工程进行全费用报价，视为交钥匙工程。原则按清单内容报价，如清单子项内容不能满足系统功能的要求的，投标人可做修正和拓展；
（6） 投标人的报价必须真实，材料、设备品牌根据招标人提供的品牌任选其一（亦可按市场中高档优质产品自行选择，提供权威机构出具的优于推荐品牌在国内市场占有率证明，同时须在投标前将所投品牌提供给业主，评标时由专家认定等级），报价包含设计优化的费用，清单格式按提供的内容可拓展。
（7） 工程施工中，建设单位有权调整工程内容，双方均不追偿可能带来的损失。
（8） 报价中所有设备材料质量均需符合国家标准及设计标准。
附件三：
安徽省社科院“内部控制体系”采购招标文件
一、采购项目名称
    安徽省社会科学院内部控制体系建设
二、采购内容
    (一)制度建设
全面梳理各类经济活动业务流程、流程再造、明确业务环节、系统分析经济活动风险、确定风险点、选择风险应对策略、相应建立健全内部管理制度和控制措施、编制流程图、编写内部控制手册。

    1、建立内部控制的组织框架

（1）建立财会、政府采购、基建、资产管理、合同管理等部门或者岗位之间的沟通协调机制（分别制定出各个环节相应的措施）。

（2）及时出具《安徽省社会科学院内部控制基础性评价报告》。

（3）负责组织本单位相关人员进行内控业务培训。

2、建立权利运行机制的构建

（1）建立单位权力结构梳理，并构建决策科学、执行坚决、监督有力的权力运行机制。  

（2）建立本单位“三定”方案，进行组织及业务流程梳理、再造，编制流程图。

（3）建立与审计、纪检监察等职能部门或单位联动的权力运行监督及考评机制。

3、建立健全内部控制制度

    （1）建立预算管理制度；

（2）建立收入管理制度；

（3）建立支出管理制度；

（4）建立政府采购管理制度；

（5）建立资产管理制度；

（6）建立建设项目管理制度；

（7）建立合同管理制度；

（8）建立决策机制制度；

制作内控制度汇编手册（样本）

（二）评价系统软件
1、系统软件应具备无死角构建内控体系、全方位管控六大业务智能化出具内控报告的功能。

2、系统软件内应预置内控评价标准、指标体系、评分细则，并可扩展设置指标。

3、可自定义报表进行下发，由所属部门进行填报，并预置单位情况表，评分表等。

4、相关人员可随时登记内控计划、总结、整改意见、发布通知、并对改进情况进行跟踪，确定整改措施的有效性。

5、可生成内控评价报告。

6、可进行整体情况查询、统计及横向和纵向比对分析。

7、预置行政事业单位内控评价制度文件中涉及的所有标准、指标体系、评分细则，并可扩展设置指标。

8、软件系统要能与本单位现用的用友政务U8R10财务软件系统无缝衔接完成取数生成报表报告等。

（三）行政事业单位内部控制软件信息化系统
行政事业单位内部控制软件信息化系统包含：
⑴基础数据管理系统；
⑵指标管理系统；
⑶资产管理信息系统；
⑷账务处理系统；
⑸工资管理系统；
⑹财务报表系统；
⑺出纳管理系统；
⑻合同管理系统；
⑼财务应用系统。
如果有内控体系建设整体需要，不仅限于以上系统的提供。
信息化系统供货要求：
能与本院现用的用友政务U8R10行政事业专版财务软件数据平滑升级，保证财务管理软件升级后能正常运行。
三、投标人的资质和要求
1、所投产品应具备在中华人民共和国国家版权局登记的财务管理软件计算机软件著作权证书；

2、投标人需提供所投产品授权证书原件；

3、产品供应商应通过CMMI 5级认证资质；

4、产品供应商应通过中国国家认证认可监督管理委员会的发证认证机构颁发的质量管理体系ISO9001:2008认证；

5、产品供应商需具备计算机信息系统集成一级认证；

6、产品供应商应具备高新技术企业认证；

7、投标人应提供法定代表人授权委托书及被授权人身份证；

8、所投产品应与用友政务U8R10财务软件系统无缝衔接完成取数生成报表和报告；

9、投标人应提供企业营业执照副本以及相关资质复印件,所有复印件需加盖公司公章，并以密封形式送交我院财务处； 

四、质量标准要求
    质量标准：验收合格

五、标书份数及要求
    投标书（文件）正本1份，副本2份密封提交；

    投标文件的正本和副本均需打印，不得手写，并在投标文件封面上清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

六、其他事项说明
联系人：杨处长0551-63438306，刘科长0551-63438310

                                     安徽省社科院    

2016年11月11日
PAGE  

